Опросный лист для заказа подстанции.

*В полях, требуемых к отметкам, необходимое выделить или вписать.

Наименование объекта: ___________________________________________________________________

| № | Наименование |  | Технические характеристики |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предлагаемые | Требуемые |  |
| 1 | Тип подстанции |  |  |  |  |
| 2 | Количество заказываемых подстанций |  |  |  |  |
| 3 | Тип и мощность силового трансформатора, kVA (1000, 1600) |  |  |  |  |
| 3.1 | Переключение ответвлений, %(п.3) |  | РПН на стороне ВН в пределах ±4х2,5% |  |  |
| 3.2 | Схема и группа соединения (п.3) |  | Y/Δ-11 |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение, на стороне ВН, kV |  | 35 |  |  |
| 5 | Номинальное напряжение, на стороне НН, kV (6, 10) |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество ячеек отдельностоящих типа ЯКНО на стороне 6(10)kV |  | одна | две |  |
| 6.2 | Работа второй ячейки ЯКНО на стороне 6(10)kV, при заказе двух |  | резервная | рабочая |  |
| 7 | Иолнение вывода 6(10)kV |  | кабель |  |  |
| 8.1 | Уровень изоляции, по ГОСТ 9920-89(1997) |  | Б (II*) |  |  |
| 8.2 | Тип опорных изоляторов на стороне 35, 6(10)кВ |  | полимер | фарфор |  |
| 9.1 | Место установки | Высота над уровнем моря | Не более 1000м |  |  |
| 9.2 |  | Температура окружающей среды | -40°С ÷ +45°С |  |  |
| 10 | Молниеотвод - 3,2м |  | да | нет |  |
| 11 | Освещение подстанции на блоке опорных изоляторов 35kV |  | да | нет |  |
| 12 | Ограждение подстанции |  | да | нет |  |
| 13.1 | Тип выключателя | 35kV | ZWU-П-35-25/1000 УХЛ1 |  |  |
| 13.2 |  | 6(10)kV | NV-12-S-20/630 У2 |  |  |
| 14.1 | Тип трансформаторов тока | 35kV | ТОЛ-35-IV У1 |  |  |
| 14.2 |  | 6(10)kV | ТОЛ-10 У2 |  |  |
| 15.1 | Указать коэффициент трансформации, класс точности обмоток трансформаторов тока 35kV (п.14.1) |  | 0,5/10P/10P …/5 |  |  |
| 15.2 | Указать коэффициент трансформации, класс точности обмоток трансформаторов тока 6(10) kV (п.14.2) |  | 0,5/10P/10P …/5 |  |  |
| 16 | Наличие АИСКУЭ |  | да | нет |  |
| 16.1 | Учет электроэнергии на стороне 35kV |  | да | нет |  |
| 16.2 | Учет электроэнергии на стороне 6(10)kV |  | да | нет |  |
| 16.3 | Учет электроэнергии на стороне 0,4kV |  | да | нет |  |
| 17 | Тип приборов учета на стороне 0,4kV, 6(10)kV, 35kV (п.16) |  | TE 73 |  |  |
| 18 | Защита силового трансформатора |  |  |  |  |
| 18.1 | Тип реле |  | БМРЗ UZ | БЗП |  |
| 19 | Защита ЯКНО-1, ЯКНО-2 |  |  |  |  |
| 19.1 | Тип реле |  | БМРЗ UZ | БЗП |  |
| 20 | Тип и мощность трансформатора собственных нужд, kVA (25-63kVA) |  | ТМГ-25/6-У1; 6/0,4; Δ/Yн-11 |  |  |

Дополнительные сведения: __________________________________________________

Должность, Ф.И.О., контактный телефон лица, ответственного за заказ

Дата_______________                                                      Подпись________________