Опросный лист по техническим параметрам подстанций типа КТПУ 35(20)/0,4, мощностью 100÷630kVA

Внимание! Нужные поля отметить и/или вписать

Заказчик:		_____________________________________________________

Тип разъединителя: 	_____________________________________________________

Место установки	_____________________________________________________

Контакты ответственного за заказ (Ф.И.О., должность, тел.,):____________________________

_______________________________________________________________________

Количество подстанций: ____________________

| Мощность силового трансформатора, kVA | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс напряжения по стороне ВН, kV | 35 |  | 20 |
| Силовой трансформатор | ТМГ 35 У1 |  | ТМГ 25 У1 |
| Схема и группа соединения обмоток трансформатора | Y/Y-0 |  | Δ/Yн-11 |
| Наличие РГП.з1-35/1000 в комплекте поставки | На металлоконструкции КТП |  |  |
| Тип предохранителя | Для 25, 40, 63кВА – ПКТ 101-2-8 У1 |  |  |
|  | Для 100,160кВА – ПКТ 101-5-8 У1 |  |  |
|  | Для 250, 400кВА – ПКТ 101-8-8 У1 |  |  |
|  | Для 630кВА – ПКТ 101-31,5-8 У1 |  |  |
| Исполнение НН вывода | В – воздух |  | К – кабель |
| Установка ограничителей перенапряжения 0,4kV | ОПНп-0,4 |  |  |
| Ввод 0,4 kV | Рубильник и стационарный автоматический выключатель |  |  |
| Автоматические выключатели на отходящих линиях | ВА-6, Вам-63 (4 шт. max) |  |  |
| Количество отходящих линий с указанием номинальных токов расцепителей. | Линия 1 |  |  |
|  | Линия 2 |  |  |
|  | Линия 3 |  |  |
|  | Линия 4 |  |  |
| Наличие фидера уличного освещения | Да (16А) / Нет |  |  |
| Учет электроэнергии | Да / Нет |  |  |
| Тип счетчика* |  |  |  |
| Наличие оборудования АСКУЭ | Да / Нет |  |  |

* – При заказе заполнить опросный лист завода изготовителя счетчиков.

Дополнительные сведения:

Дата_______________                                                      Подпись________________